防　火　管　理　の　計　画　書

１　目　的

この計画は、液化石油ガス貯蔵施設における液化石油ガスの貯蔵取扱いに関し、防火上必要

なことを定め、これを実行することにより、災害の防止と被害の軽減をはかることを目的とす

る。

２　防火管理の監督等

（１）○○営業所所長は、液化石油ガスの貯蔵、取扱いに関する防火管理業務を総括し、業務主　　任者（業務主任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合は、　　業務主任者の代理者が代行する。以下同じ。）をして、その監督にあたらせるものとする。

（２）業務主任者は、液化石油ガスの貯蔵、取扱いの作業をするすべての従業員を掌握し、ＬＰ　　ガス協会等の講習を受けるほか、常に防火についての知識の高揚に努め、必要に応じ適確な　　保安上の指示を与え、施設の保安の確保についての責任を十分果たすよう努めなければならない。

３　自主点検

（１）業務主任者は、貯蔵施設の点検を１箇月に１回以上、別表に定める自主点検記録表によっ　　て実施しなければならない。

（２）業務主任者は、前項の自主点検を行ったつど自主点検記録表を販売事業者に提出しなけれ　　ばならない。

（３）○○営業所所長は、自主点検記録表の内容を検討し、災害予防上必要あると認められる事　　　項については、ただちに改修等の措置を講じなければならない。

４　液化石油ガスの貯蔵等

液化石油ガスの貯蔵、取扱いは、次により行わなければならない。

（１）充てん容器は、原則として積み重ねないこと。ただし10キログラム容器以下の容器で積み重ねのできるものは２段積以内とする。

（２）充てん容器または残ガス容器（以下容器という。）は立てて置き、転倒、転落、衝撃を受けないように措置すること。

（３）貯蔵施設内には、温度計を備え温度を常に40度以下に保つこと。

（４）容器の容器弁は確実に閉じておくこと。

（５）貯蔵施設には、容器以外のものをみだりに置かないこと。

（６）容器は、必ず貯蔵施設に収納すること。

（７）容器への移充てんは行わないこと。

（８）貯蔵施設内は、充てん容器と残ガス容器を区分して置くこと。

（９）貯蔵施設内では、絶対に火気を使用しないこと。

（１０）貯蔵施設の周囲では、火気を使用する作業等をしないこと。

（１１）貯蔵施設の消火器は毎月１回以上点検すること。

（１２）店舗には容器を置かないこと。

５　災害時の処置等

火災等の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合の応急処置は次のとおりとする。

（１）消防機関への通報

（２）初期消火活動

（３）避難誘導に関すること。

（４）消防隊の誘導に関すること。

（５）その他

６　消防機関への連絡等

（１）液化石油ガス販売事業者は、常に消防機関との連絡を密にし、より防火管理の適正化をはかるよう努めなければならない。

（２）消防職員の立入検査を受けるにあたっては、○○営業所所長又は業務主任者が立会い、災害の予防に関し、指導を受けなければならない。

（３）教育計画

業務主任者は、すべての従業員に対し、液化石油ガスの災害予防に関する必要な知識及び技能を習得させるために毎月１回以上教育を実施するとともに、この結果を記録しておかなければならない。