| 主任技術者検査結果書 工 事 場 所; 和歌山市. 工事の種類; □ 新設 □ 改造 □ 修繕 □ 撤去. 許 可 番 号; 和企営許 第 号. 装 置 番 号; 水栓番号 第 号 本管番号 第 号. 工 事 事 業 者. 主 任 技 術 者. 書 類 審 査 |
| --- |
| 検査項目 | 書 類 検 査 の 内 容 |  |
| 位 置 図 | □ | 工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されている |
|  | □ | 工事箇所が明記されている |
|  | □ | 方位が記入されている |
|  | □ | 建物の位置、構造がわかりやすく記入されている |
|  | □ | 道路種別等付近の状況がわかりやすい |
|  | □ | 隣接家屋の栓番号及び境界が記入されている |
| 平 面 図 | □ | ３点オフセットが記入されている |
| 及 び | □ | 平面図と立面図が整合している |
| 立 体 図 | □ | 隠ぺいされた配管部分が明記されている |
|  | □ | 各部の材料、口径及び延長が記入されている |
|  | □ | 給水管及び給水用具に性能基準適合品が使用されている |
|  | □ | 構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられている |
|  |  | （水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策の明記） |

| 現 地 検 査 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査種別及び検査項目 |  | 現 地 検 査 の 内 容 |
|  | ３点オフセット | □ 分岐部 □ 第１ボール止水栓 □ メータボックス |
|  |  | □ 仕切弁 □ 排水用止水栓の位置が正確に測定されている |
| 屋 外 の 検 査 | 水道メータ、メータ用 止水栓 | □ 水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられている □ 検針、取り換えに支障がない □ メータボックスに泥除板設置の確認 □ 表示板に記入項目の確認 □ 止水栓の操作に支障がない □ 止水栓は、逆付け及び傾きがない □ 排水用止水栓は、全閉になっている |
|  | 埋設深さ 管 延 長 きょう・ます類 止 水 栓 セフティマーク ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ | □ 所定の深さが確保されている □ 竣工図面と整合する □ 傾きがないこと、及び設置基準に適合する □ スピンドルの位置がボックスの中心にある □ 設置されている □ 設置されている |
| 配 管 |  |  |
|  |  | □ 延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合する |
|  |  | □ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接接 |
|  |  | 続されていない |
|  |  | □ 配管の口径、経路、構造等が適切である |
|  | 配 管 | □ 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされている |
|  |  | - 逆流防止のための給水用具の措置、吐水口空間の確保等が なされている |
|  | 接 合 管 種 | □ クロスコネクションがされていない □ 適切な接合が行われている □ 性能基準適合品の使用を確認する |
| 給 水 | 給 水 用 具 接 続 | □ 性能基準適合品の使用を確認する □ 適切な接合が行われている |
| 用 具 |  |  |
| 受水槽 | 吐水口空間の測定 保守点検空間の測定 | □ 吐水口と越流面等との位置関係の確認 □ 上部 □ 下部 □ 側面 □ 側面 □ 側面 □ 側面 |
| 機 能 検 査 |  | □ 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メータ経由 |
|  |  | の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認 |
| 耐 圧 試 験 |  | - 一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜け等のないことを 確認 |
| 水 質 検 査 |  | □ 残留塩素の確認 （ ）mg/ℓ |