## 月間
【作成例】
自主管理点検表（月間） | 自主管理点検表（月間） 年 月
No. | 対象 | 内容 |  | 点検日
|  |  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
1 | 貯湯槽 | 貯湯槽内の湯は通常60℃以上（最大時においても55度以上）を保持または塩素系薬剤による消毒を行っているか。
2 |  | 設備は破損していないか。
3 |  | 温度計は正常に作動しているか。
4 | 浴槽 | 浴槽水を毎日完全に交換しているか。（非循環式浴槽）
浴槽水を1週間に1回以上完全に交換しているか。（循環式浴槽）
毎日清掃を行っているか。
浴槽水は常に満水の状態にしているか。
|  | 浴槽水は遊離残留塩素濃度（通常0.4ｍｇ/L程度かつ最大１mg/Lを超えない）又はモノクロラミン濃度（３㎎/L程度）を保てているか。 | 開始時 | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
|  |  | 中間時 | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
|  |  | 終了時 | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
5 | ろ過器 | 1週間に1回以上ろ過方向とは逆の方向に水を流して洗浄し、消毒を行っているか。
塩素系薬剤はろ過器の直前に投入しているか。
浴槽に湯水がある時は、ろ過器と消毒装置を常に作動させているか。
6 | 集毛器 | 毎日清掃し、消毒を行っているか。
7 | 水位計 水位計配管 | 週1回以上清掃し、消毒を行っているか。
8 | シャワー | 週１回以上調節箱内部の水が置き換わるように通水しているか。
9 | 消毒装置 | 適切な維持管理を行っているか。
10 | オーバーフロー 還水管及び回収槽 | オーバーフロー還水管と回収槽の内部を定期的に清掃し、消毒を行っているか。
11 | 調節箱 | 生物膜の状況を監視し、定期的に清掃及び消毒を行っているか。

## 年間
【作成例】
自主管理点検表（年間） |  | 年
No. | 対象 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 原湯・原水・上がり用湯・ 上がり用水（水道水以外） | 1年に1回以上水質検査を行っているか。
1 | 浴槽 | 浴槽水は、１年に１回以上、連日使用している浴槽水は１年に２回以上、水質検査を行っているか。（客ごとに完全に浴槽水を交換し清掃するものを除く。）
2 | 貯湯槽 | 定期的に清掃・消毒を行っているか。
定期的に貯湯槽の底部の滞留水を排水しているか。
3 | ろ過器 | 1年に1回程度は生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合は適切な方法でその除去、消毒を行っているか。
| 循環配管 | 1年に１回程度生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合は適切な方法でその除去、消毒を行っているか。
不要な配管を除去しているか。
4 | 気泡発生装置 | 定期的に清掃し、消毒を行っているか。
5 | シャワー | ６か月に１回以上、シャワーヘッドとホースの点検を行っているか。
１年に１回以上、シャワーヘッドとホースを洗浄し、消毒しているか。
6 | その他 | 水質基準のうちレジオネラ属菌が基準（100mL中に10cfu未満）を超えていた場合、保健所に連絡することを通じて、市長への報告を行っているか。
新規に営業を開始する時や休止後の再開時は、十分に消毒した後に営業開始、再開しているか。